## 危険物施設と関連事項
危険物施設と関連事項 |  |  |  | 凡例 | ◎：全て義務 | ○：条件により義務 |  | ―：不要 |  |  |  |  | 2010-12-12
|  |  | 対象物 | 保安距離 | 保有空地 | 定期点検 | 予防規定 | 保安監督者 |  |  |  | 施設保安員 | 自衛消防 | 避雷針 | 構造・設備・特記事項
[6 empty] | １回以上/年 |  | ３０倍以下 |  | ３０倍を超える |  |  | 保安統括管理者 | 設置義務
|  |  | 指定数量 |  | 指定数量 | 指定数量 | 指定数量 | ４０℃以上 | ４０℃未満 | 40℃以上 | ４０℃未満 | 指定数量 | 指定数量 | 指定数量
|  | 製造所 |  | ◎ | ◎ 10倍以下3m以上 10倍超5m以上 | ○ 地下タンクを有する場合 10倍以上 | ○ 10倍以上 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ 100倍以上 | ○ 3,000倍以上 | ○ 10倍以上 | 地階なし、壁、床、柱、はり、階段不燃材料 外壁は、耐火構造 屋根は軽量の不燃材料、窓出入り口防火設備 ガラス編み入り。ためます 採光、照明、換気 温度測定装置、圧力計及び安全装置、接地、電気設備は防爆構造
屋内 |  | 貯蔵所 （倉庫） |  | ◎ | ◎ 倍数と耐火構造により距離指定あり | ○ 150倍以上 | ○ 150倍以上 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ 10倍以上 | 独立した専用建物。地面から軒下まで6m未満 床、壁、柱を耐火構造。はり、屋根不燃材、天井なし。窓、出入り口防火設備。ためます。 採光、照明、換気、架台は、不燃材 引火点70℃未満の危険物は・・・蒸気を屋根上に放出する設備 ★床面積：1000㎡以下
屋外 |  | 貯蔵所 （野積） | 第２類危険物 硫黄類（硫黄又は硫黄のみを含有する物） 引火性固体（但し引火点0℃以上の物） 第４類危険物 第１石油類（同上0℃以上） アルコール類、第2、3、4石油類、動植物油類 | ◎ | ◎ 倍数により 距離指定あり | ○ 100倍以上 | ○ 100倍以上 | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | 周囲に柵で区画。塊状の硫黄等のみを貯蔵する場合、囲みの内部面積100㎡以下、排水溝、分離槽。 架台高さ6m未満
屋外 | タンク | 貯蔵所 | 二硫化炭素以外の液体危険物の貯蔵には防油堤（最大タンクの110％以上 高さ0.5ｍ以上面積80,000㎡以下） | ◎ 引火性危険物の場合は、敷地内距離も必要 | ◎ 倍数により 距離指定あり | ○ 200倍以上 | ○ 200倍以上 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | ○ 10倍以上 | 厚さ3.2ｍｍ以上の鋼板、常用1.5倍の水圧試験、水張試験。タンクは、地震、風圧、に耐える構造で、支柱は、耐火構造。 安全装置、通風管。量を表示する装置。ポンプ設備3ｍ以上の空き地。 タンク類は検査前検査が必要 ★保安検査：10、000 Kℓ以上 8年に1回
屋内 | タンク | 貯蔵所 | 40倍以下 但し第４石油類および動植物類以外の第４類危険物については 最大容量を20，000ℓ以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | 平屋建て、専用室。タンク相互、壁、0.5ｍ以上空ける 床、壁、柱を耐火構造。はり、屋根不燃材、天井なし。ためます。敷居0.2ｍ以上。採光、照明、換気。量を表示する装置。ポンプ室床0.2ｍ以上の囲い 通気管、地上4ｍ以上。安全装置 タンク容量 タンク類は検査前検査が必要
地下 | タンク | 貯蔵所 | 貯蔵量、貯蔵物の制限なし | ― | ― | ◎ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | タンク室の壁・底・ふたは厚さ0.3ｍ以上。タンクと壁は、0.1m以上の間隔、乾燥砂。タンク頂部0.6m以上。タンク間は1m以上。 通気管、地上4ｍ以上。量を自動表示装置又は計量口。注入口屋外。漏れ検査管4箇所、タンク類は検査前検査が必要
簡易 | タンク | 貯蔵所 | 1基600ℓ以下、3基まで。但し同一の危険物は1基まで。 | ― | ○ 屋外に設ける 場合1m以上 | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | 厚さ3.2ミリ以上の鋼板。70kp以上10分間の水圧試験。 無弁通気管、直径25ミリ以上、地上1.5m以上。
移動 | タンク | 貯蔵所 | タンク容量30.000ℓ以下、4,000ℓ毎に3.2ミリ以上の間仕切り板。2,000ℓ以上のタンク室は防波板。 | ― | ― | ◎ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 厚さ3.2ミリ以上の鋼板。屋外に常置する場合、防火上安全な場所。屋内、防火構造または不燃材で造った建物の１階。接地導線。 標識 種別・品名・最大数量。
給油 |  | 取扱所 | 専用タンク又は10,000ℓ以下の廃油タンク。防火地域・準防火地域以外では、600ℓ以下の簡易タンクを同一品質毎に3基まで設置できる。 | ― | ○ 給油空地必要 間口10m以上 奥行き6ｍ以上 注油の場合も 空地必要 | ○ 地下タンクを有する施設 | ◎ 自家用給油取扱所のうち屋外給油取扱所は除く | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ― | ― | ― | 注油ホースは、5m以下。 道路境界線4ｍ以上、建物の壁2m以上(壁に間口が無い場合1ｍ以上） 敷地境界から2m以上、 高さ2m以上の壁または塀。.
販売 |  | 取扱所 | 第１種・・・15倍以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |  |  | ― | ― | ―
|  |  | 第２種・・・15超～40倍以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― | ―
移送 |  | 取扱所 |  | ― | ○ 地上に設ける 場合必要 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ 指定数量以上 | ― | パイプライン施設など ★保安検査：配管15Kmを超えるか 最大常用圧力0.95MPでかつ配管７～15km以下
一般 |  | 取扱所 |  | ◎ | ◎ | ○ 10倍以上及び地下タンクの有る施設 | ○ 10倍以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 100倍以上 | ○ 3,000倍以上 | ―